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Назначение
Документ отделён от динамического отчёта пользователя. Он фиксирует воспроизводимые контрольные вычисления, источники, допуски и ограничения сопоставления.
Статус нормативных источников
• Основной источник текущего сервиса: «Методические рекомендации к СП 7.13130.2013. Расчётное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий», ВНИИПО, 2013.
• Во введении издания 2013 года прямо указано, что численные примеры в публикацию не включены и предполагались отдельные пособия. Поэтому выдавать произвольный набор данных за опубликованный пример этой редакции нельзя.
• Для проверки воспроизведения опубликованной арифметики использован официальный исторический пример 1 из рекомендаций ЦНИИЭП жилища / ВНИИПО МВД СССР, Стройиздат, 1985, страницы 18–20.
Важно: методика 1985 года и методика к СП 7.13130.2013 используют разные расчётные схемы. Исторический пример проверяет арифметический и документирующий контур, но не является эталоном результатов современных формул (3)–(96).
1. Опубликованный пример 1
Источник: «Рекомендации по расчёту вентиляционных систем противодымной защиты жилых зданий повышенной этажности», ЦНИИЭП жилища и ВНИИПО МВД СССР, М.: Стройиздат, 1985, раздел 4, пример 1, стр. 18–20.
	Исходная величина
	Значение

	Этажность N
	16

	Ширина двери B
	0,85 м

	Высота двери H
	2,0 м

	Плотность приточного воздуха ρ
	1,29 кг/м³

	Скорость в проёме v
	2,1 м/с

	Фильтрация по этажу
	0,3 кг/с

	Плотность газа в шахте
	0,91 кг/м³



Публикуемые контрольные результаты
	Показатель
	Опубликовано

	Расход воздуха через дверь
	4,6 кг/с

	Удаление с этажа пожара
	5,1 кг/с

	Расход на оголовке
	9,6 кг/с

	Объёмный расход вентилятора
	≈ 38 000 м³/ч

	Требуемое давление вентилятора
	916,2 Па



2. Независимый пересчёт
2.1. Расход через дверной проём

Опубликованный результат 4,6 кг/с получен округлением до одного десятичного знака.
2.2. Расход продуктов горения с этажа пожара

2.3. Расход на оголовке шахты

2.4. Объёмный расход

	Проверка
	Расчёт
	Публикация
	Отклонение
	Статус

	Gп
	4.6053 кг/с
	4,6 кг/с
	0,115 %
	ПРОЙДЕНО

	Gд
	5.060 кг/с
	5,1 кг/с
	0,784 %
	ПРОЙДЕНО

	Gош
	9.600 кг/с
	9,6 кг/с
	0,000 %
	ПРОЙДЕНО

	L
	37978 м³/ч
	38 000 м³/ч
	0,058 %
	ПРОЙДЕНО



Критерий: совпадение с учётом точности округления опубликованного текста; для приведённых величин принято относительное отклонение не более 1 %.
3. Проверки современной реализации
Следующие проверки относятся к формулам, непосредственно реализованным в текущем сервисе по методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013.
3.1. Связанная компенсационная система

При Gsm = 9,6 кг/с и n = 0 сервис должен получить Ga = 9,6 кг/с. При tн = −30 °C: ρa = 353/(273,15−30) = 1,4518 кг/м³; La = 3600·Ga/ρa = 23805 м³/ч.
	Инвариант
	Ожидаемое поведение
	Статус

	Связь смотрит назад
	Доступны только ранее созданные вытяжные системы
	ПРОЙДЕНО

	Автоперенос
	Gsm источника недоступен для ручного редактирования
	ПРОЙДЕНО

	Нулевой дисбаланс
	Ga = Gsm
	ПРОЙДЕНО

	Переход к объёму
	La = 3600·Ga/ρa
	ПРОЙДЕНО



3.2. Контроль единиц
	Величина
	Вход
	Выход
	Проверка

	Температура
	°C
	K внутри расчёта
	T = t + 273,15

	Массовый расход
	кг/с
	кг/с
	без скрытого множителя

	Объёмный расход
	кг/с и кг/м³
	м³/ч
	множитель 3600

	Давление
	Па
	Па
	единый масштаб



4. Трассируемость и вывод
	Объект контроля
	Источник истины
	Как проверяется

	Расчётные формулы
	lib/calc/smoke/engine.ts
	Модульные тесты и таблица шагов

	Связи систем
	lib/calc/smoke/project-model.ts
	Только предыдущая вытяжка; автоматический Gsm

	Экранная методика
	lib/calc/smoke/methodology.ts
	Строится из текущих входов и результата

	DOCX проекта
	lib/calc/smoke/report.ts
	Те же шаги; формулы в OMML

	Проверочный документ
	этот файл
	Статический, не зависит от ввода пользователя



Вывод
Опубликованная арифметика примера 1985 года воспроизводится в пределах точности его округления. Архитектура современной реализации обеспечивает однозначную передачу результата между связанными системами и использует единый источник шагов для интерфейса и отчёта.
Ограничение: прямое численное сравнение всей современной модели с изданием 1985 года некорректно из-за различий методик. Для приёмочной верификации каждого современного сценария нужен независимый отраслевой расчёт по тем же формулам редакции 2013 года либо официальное отдельное пособие с примерами.
Публичные источники
• Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 (ВНИИПО, 2013): https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293776/4293776355.pdf
• Опубликованные примеры 1985 года: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801332.pdf
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